|  |
| --- |
| **TABLE I–2.—A–C PROOF–TEST REQUIREMENTS**  |
|  | **Class of equipment**  | **Proof-test voltagerms V**  | **Maximum proof-test current, mA (gloves only)**  |  |
| **267-mm(10.5-in.) glove**  | **356-mm(14-in) glove**  | **406-mm(16-in) glove**  | **457-mm(18-in) glove**  |
| 0 | 5,000 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 1 | 10,000 |   | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 20,000 |   | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 30,000 |   | 18 | 20 | 22 |
| 4 | 40,000 |   |   | 22 | 24 |