|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLE I–2.—A–C PROOF–TEST REQUIREMENTS** | | | | | | | |
|  | **Class of equipment** | **Proof-test voltage rms V** | **Maximum proof-test current, mA (gloves only)** | | | |  |
| **267-mm(10.5-in.) glove** | **356-mm(14-in) glove** | **406-mm(16-in) glove** | **457-mm(18-in) glove** |
| 0 | 5,000 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 1 | 10,000 |  | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 20,000 |  | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 30,000 |  | 18 | 20 | 22 |
| 4 | 40,000 |  |  | 22 | 24 |